附件1：

南宁市卫生学校配电系统检测及维保服务

询价文件

- 采购项目名称：南宁市卫生配电系统检测及维保服务

二、采购预算：30000.00元

三、采购要求：（共三项服务清单）

服务清单一：预防性试验服务内容

| 主要试验设备 | 主要试验内容 |
| --- | --- |
| 变压器 | 绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试 |
| 高压进线柜 | 绝缘电阻测试、交流耐压（因外线路停电不受本公司控制，进线开关线路侧设备不在试验范围） |
| 高压计量柜 | 绝缘电阻测试、交流耐压 |
| 高压母联柜 | 绝缘电阻测试、交流耐压 |
| 高压出线柜 | 绝缘电阻测试、交流耐压 |
| 低压进线柜 | 绝缘电阻测试、电流回路及表计检测 |
| 低压电容柜 | 绝缘电阻测试、电容测试 |
| 高压电缆 | 绝缘电阻测试 |
| 低压电缆 | 绝缘电阻测试 |
| 高压避雷器 | 绝缘电阻测试、直流参考电压及泄漏测试 |
| 继电保护 | 保护定值整定及校验 |
| 备 自 投 | 备用电源自动投入测试 |
| 变压器油样 | 油样常规试验 |
| 高压令克 | 绝缘电阻测试、交流耐压 |
| 高压负荷开关 | 绝缘电阻测试、交流耐压 |
| 接 地 网 | 接地电阻测试 |
| 发 电 机 | 发电机闭锁试验、本体试验(绝缘、直流电阻)、自动试验及一次接线图绘制 |
| 蓄 电 池 | 蓄电池容量测试，放电试验 |
| ▲其他要求 | 检试验项目的指标应符合南方电网预防性试验规程（2011版）的要求，不得存在漏项或降低标准的现象，并出具检测报告。 |

服务清单二：维护服务内容

| 不停电巡视部分 | 主要巡视设备（部位） | 主要检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 干式变压器 | 外观检查 | 变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好 |
|  | 变压器负荷监测 | 变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷 |
|  | 高、低压接线柱 | 有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象 |
|  | 变压器运行声音 | 有无异响（应为连续的嗡嗡声） |
|  | 高压组别联接杆 | 有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm) |
|  | 变压器铁芯温度 | 测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃） |
|  | 变压器温控仪 | 运行是否正常、温度显示是否正确 |
|  | 变压器散热风机 | 启动及运行是否正常、有无碰壳现象 |
| 油浸式变压器 | 外观检查 | 有无积尘、有无树枝、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好 |
|  | 变压器负荷监测 | 变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷 |
|  | 高、低压接线柱 | 有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象 |
|  | 呼吸器 | 观察有无变色 |
|  | 胶珠、密封胶垫 | 观察有无破损、老化、渗油。 |
|  | 顶层油温 | 测温枪检测油面温度（顶层油温＜85℃） |
|  | 油位 | 观察有无缺油现象 |
|  | 变压器运行声音 | 有无异响（应为连续的嗡嗡声） |
| 户内高压设备 | 高压进线柜 | 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察进线开关合闸是否到位，高压进线电缆头、高压避雷器、绝缘子、套管、CT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。 |
|  | 高压计量柜 | 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察绝缘子、套管、PT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。柜内有无积尘、蜘蛛网等。 |
|  | 高压母联柜 | 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察母联开关合闸是否到位，绝缘子、套管、等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。 |
|  | 高压出线柜 | 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察出线开关合闸是否到位，高压出线电缆头、高压避雷器绝缘子、套管、等柜内设备有无放电，有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。钳形电流表检测电流是否超负荷。 |
| 户内低压设备 | 低压进线柜 | 进线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。低压断路器运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。 |
|  | 低压计量柜 | 电度表铅封是否完好，一、二次线是否有发热、烧焦现象，有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。 |
|  | 低压母联柜 | 母联开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。 |
|  | 低压出线柜 | 出线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。出线低压断路器、空气开关运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是 否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。钳形电流表检测电流是否超负荷，电压是否正常。 |
|  | 电容柜 | 是否投入无功补偿，是否满足无功补偿。刀开关接触是否良好，接触器有无故障。电容外观检查有无变形。一、二次线是否有发热、烧焦现象。 |
|  | 低压配电箱 | 总进线开关运行是否有异响，一、二次线是否有发热、烧焦现象。电度表铅封是否完好。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。 |
| 停电定检部分 | 主要检查（部位） | 主要检查内容 |
| 干式变压器 | 外观检查 | 除尘、绕组绝缘有无破裂、免费护理一次支柱绝缘子 |
|  | 高、低压接线柱 | 高、低压接线、导杆本体有无松动、进行紧固 |
|  | 高压组别联接杆 | 高压组别联接杆有无松动、进行紧固 |
|  | 调压分接联片 | 调压分接联片螺丝紧固 |
|  | 变压器温控仪、风机 | 运行是否正常、启动是否正常、有无碰壳现象 |
|  | 变压器各部位螺栓 | 变压器各部位螺栓紧固，绝缘垫块有无位移、松动或脱落 |
| 油浸式变压器 | 外观检查 | 清扫积尘、清除靠近变压器的树枝、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好、免费护理一次变压器胶珠、套管胶垫， |
|  | 高、低压接线柱 | 高、低压接线、导杆本体有无松动 |
|  | 呼吸器 | 免费护理一次呼吸器 |
|  | 胶珠、密封胶垫 | 免费护理一次胶珠、密封胶垫 |
|  | 调压阀 | 档位调节是否正常 |
|  | 油标 | 油位是否正常 |
|  | 令克 | 免费护理一次高压跌落式令克保险丝 |
|  | 取油样 | 油样试验 |
| 户内高压设备 | 高压进线柜 | 检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内有无积尘、蜘蛛网。 |
|  | 高压计量柜 | 检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。 |
|  | 高压母联柜 | 检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。 |
|  | 高压出线柜 | 检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。 |
| 户内低压设备 | 低压进线柜 | 检查刀开关、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。 |
|  | 低压计量柜 | 检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。 |
|  | 低压母联柜 | 检查刀开关、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。 |
|  | 低压出线柜 | 检查刀开关、断路器、空气开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。 |
|  | 电容柜 | 检查无功补偿装置是否正常。刀开关、接触器有、无故障。更换外观检查有无变形的电容。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。 |
|  | 低压配电箱 | 总进线开关分、合是否正常，检查一、二次线是否有发热、烧焦现象。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。封堵孔洞。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。 |
| ▲其他要求 | 按上述内容维护完毕后，需出具维护服务报告。 |  |

服务清单三：各校区变压器参数

| 相思湖校区变压器参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 变压器 | 500KVA | 台 | 1 |
|  |  | 630KVA | 台 | 5 |
|  |  | 800KVA | 台 | 3 |
|  |  | 1000KVA | 台 | 3 |
|  |  | 1250KVA | 台 | 2 |
| 2 | 配电柜 | 高压柜 | 台 | 49 |
|  |  | 低压柜 | 台 | 84 |
| 3 | 高压柜继电保护 | 温超保护 | 套 | 14 |
|  |  | 速断保护 | 套 | 35 |
|  |  | 零序保护 | 套 | 35 |
| 4 | 出柜电缆 | 电力电缆 | 条 | 8 |
| 5 | 自备电源 | 蓄电池系统 | 套 | 1 |
| 6 | 接地装置 | 接地极 | 根 | 14 |
|  |  | 接地网 | 网 | 8 |
| 黎塘校区变压器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 800KVA | 台 | 1 |
|  |  | 160KVA | 台 | 1 |
| 2 | 配电柜 | 高压柜 | 台 | 4 |
|  |  | 低压柜 | 台 | 6 |
| 3 | 出柜电缆 | 电力电缆 | 条 | 2 |
| 4 | 接地装置 | 接地极 | 根 | 2 |
|  |  | 接地网 | 网 | 2 |

服务清单四、商务要求

| 商务要求表 |  |
| --- | --- |
| 签订合同时间及地点 | ▲1、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内 2、签订合同地点：采购人指定地点。 |
| 服务期限和服务地点 | ▲1、提交服务成果时间：15天。 2、服务地点：南宁市卫生学校相思湖校区、黎塘校区 3、验收标准、规范：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准。 |
| ▲付款条件 | 本项目无预付款，成交人提交服务成果完毕经采购人验收合格，成交人开具请款函及合法有效的发票给采购人，采购人在收到请款函及合法有效的发票之日起60日内支付。 |
| 其他要求 | - 投标报价包括： （1）服务的价格； （2）服务的标准附件、备品、工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括安装费用。 2、本表未明确的技术要求和规范，按国家、行业的相关标准执行。 |

说明：标注▲号的内容为实质性要求和条件，对这些关键性参数配置及要求的任何不满足将导致竞价无效。未标注▲号的内容负偏离达到3项以上（含3项）则被认为是实质性要求和条件不响应，作竞价无效处理。

四、中标方式：在完全满足采购方竞价需求的投标人中，报价最低者为中标供应商。

五、投标文件要求：

1、报价文件。应包含以下材料：

（1）报价表（格式自拟，至少应包含采购名称、单位、数量、金额、合计等内容），由法人代表或经其正式授权的代表签字，否则视为无效报价文件。

（2）采购项目需求响应文件；

2、单位营业执照；

3、法人身份证明；

4、授权委托书、授权人及被委托人身份证明。

5、服务承诺书（格式自拟）。

备注：请按以上要求提供相关材料并加盖公章、密封递交，否则竞价无效。