附件2：

采购项目需求一览表

| 一、设备年度试验报价表（每年一次） | 相思湖校区 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 |  | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单项报价（元） |
|  | 1 |  | 变压器 | 500KVA | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 630KVA | 台 | 5 |  |
|  |  |  |  | 800KVA | 台 | 3 |  |
|  |  |  |  | 1000KVA | 台 | 3 |  |
|  |  |  |  | 1250KVA | 台 | 2 |  |
|  | 2 |  | 配电柜 | 高压柜 | 台 | 49 |  |
|  |  |  |  | 低压柜 | 台 | 84 |  |
|  | 3 |  | 高压柜继电保护 | 温超保护 | 套 | 14 |  |
|  |  |  |  | 速断保护 | 套 | 35 |  |
|  |  |  |  | 零序保护 | 套 | 35 |  |
|  | 4 |  | 出柜电缆 | 电力电缆 | 条 | 8 |  |
|  | 5 |  | 自备电源 | 蓄电池系统 | 套 | 1 |  |
|  | 6 |  | 接地装置 | 接地极 | 根 | 14 |  |
|  |  |  |  | 接地网 | 网 | 8 |  |
|  | 黎塘校区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单项报价（元） |
|  | 1 |  | 变压器 | 800KVA | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 160KVA | 台 | 1 |  |
|  | 2 |  | 配电柜 | 高压柜 | 台 | 4 |  |
|  |  |  |  | 低压柜 | 台 | 6 |  |
|  | 3 |  | 出柜电缆 | 电力电缆 | 条 | 2 |  |
|  | 4 |  | 接地装置 | 接地极 | 根 | 2 |  |
|  |  |  |  | 接地网 | 网 | 2 |  |
|  | 安全工器具年度定期试验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单项报价（元） |
|  | 1 |  | 高压绝缘手套 | 耐压12KV | 套 | 15 |  |
|  | 2 |  | 高压绝缘鞋 | 耐压20KV | 套 | 15 |  |
|  | 3 |  | 高压验电器 | 10KV | 套 | 6 |  |
|  | 4 |  | 低压验电器 | 0.4KV | 套 | 6 |  |
|  | 5 |  | 绝缘操作棒 | 10KV | 套 | 2 |  |
| （2）设备年度巡检报价表 | 序号 |  | 服务需求 |  |  | 数量 | 单项报价（元） |
|  | 1 |  | 每月1次对服务范围内的配电设备进行日常巡视（运维人员两人一组，严格按规程共同作业），及时排查电气缺陷，将配电系统的不安全因素消除或控制在萌芽状态。 全天候24小时受理客户事故报障处理，接报障3小时内人员、车辆、机具协同到场，快速处置故障，高效复电。 免人工费和故障检测费（大额材料费、土建费和涉及的大型施工机具费等由客户负责）为服务范围内的配电设备进行抢修、检修工作，减少因设备故障造成的损失。对设备零部件如果不超过500元的进行免费更换。 根据学校需求，提供校内大型活动（校运会、考试等）提供免费值班保供电服务 |  |  | 12 |  |
| 合计金额：大写： （小写：¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 一、维保范围 相思湖、黎塘校区及各教学点配电设备 - 二、服务要求 1.项目简述 （1）南宁市卫生学校（相思湖校区、黎塘校区）高/低压配电房（高压配电房内高压盘柜，低压配电房内低压盘柜、变压器等）维护、试验与保养： （2）配电设备试验周期每年一次。 （3）每月对所有维护配电系统设备维护检（巡）查。 2.具体服务要求 （1）维护方需配备一名中级职称电气工程师作为项目技术负责人，专业技术与现场作业人员（不少于4人），必须持有特种作业操作证电工证（如高压电工证等），入网作业许可证/电工进网作业许可证。（竞标时需提供以上证件复印件并加盖公章。 （2）维护方应配备相应的试验设备，以满足年检试验工作需要，主要包含以下设备； - 变压器直阻测试仪； - 变压器变比测试仪； - 高压开关机械特性测试仪； - 高压开关回路电阻测试仪； - 互感器测试仪； - 避雷器直流泄漏试验装置； - 工频耐压设备（≧50kV)； - 电动摇表（≧2500V）； - 微机保护校验仪器； - 红外线测温仪。 （3）配备的巡查人员，必须每月对设备深度巡检，每次巡查应提交巡检总结报告或详细的巡检记录，记录运行数据并分析负荷平衡、无功补偿效率等发现安全隐患及时处理，并交采购人签名确认，同时提交给采购人年度维保工作计划。 （4）维护方应对地下室的配电房内卫生进行清洁，无杂物,线槽、盖板规范放置；室外的变压器旁边杂草进行清理。 （5）设备年检试验项目的指标应符合南方电网预防性试验规程（2011版）的要求，不得存在漏项或降低标准的现象。 （6）维护方售后服务所在地距离采购人配电房的空间距离不得超过30km，以确保故障抢修快速到位的可行性：在30分钟内给予响应电话答复，并在2小时内赶赴现场处理安排。发生维保项内电力系统设施设备应急事件时，维护方应在无条件情况下尽快赶到现场，12小时内恢复供电（高压系统）；低压系统则要求60分钟内到场处理；重大故障需要48小时内修复，否则需书面备案。根据现场实际情况进行处理恢复正常用电，并保障校方的用电安全。如维保方未按以上条款，维保不到位等造成设备故障，造成校方用电存在一定影响，校方可一次性扣款1000元整，在当季度维保费中扣除。 （7）维护方出现重大管理失误或严重违约，学校相关部门和管理小组有权取消合同并按违约责任条款执行，维护方应及时赔偿由此造成的学校的经济损失。 （8）采购人发生突发、紧急、特殊的应急事件时，或有特殊任务需要紧急临时增加人员投入时，维护方及其员工应服从采购人相关管理者的调遣和指挥并参与应急或加班工作。 （9）维护方员工的着装应配备专门的工作服。维护方员工上岗工作期间应配戴标有员工姓名和编号的胸卡，上岗期间应讲究文明礼貌，注意仪表仪容。 （10）维护方及其员工在工作中发现各种问题和安全隐患，有责任报告所在科室和采购人相关部门处理，以提高管理质量和效率。 （11）维护方在校内维保期间的员工工资、福利、工伤、疾病乃至意外死亡等责任及费用由维护方全部负责；维护方应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，并承担相应的费用。 （12）所有配电设备维护检查过程中，发现配件故障及更换配件500（含500元）元以下的，由维护方负责采购配件免费更换；超过价值500元至2万元以内的配件更换，维护方通知校方采购免费更换或维护方报价给校方采购免费更换。配件更换价值2万（含2万）元以上配件费，由校方自行询价第三方服务公司自行采购更换。（维保方提供价值500元以下的易损坏配件清单表） （13）校内大型活动（校运会、考试等）提供免费值班保供电服务。 3、验收要求及标准： （1）严格按照《电力安全工作规程》等国家标准，分季度、半年、年度开展分层级专项检测，出具具备法律效力的检测报告（预防性测试报告年度提交）。 （2）维保方需提供当（月）季提交巡检总结报告及详细的巡检记录表、故障处理单等。 （3）预防性测试报告（年度内提交）。 （4）配电房内无杂物、地板干净无积尘、杂物；电气设施设备运行无明显异响，报警声等。 （5）现场验收不通过需限期整改，否则视为违约。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 自成交通知书发出之日起25个日内。 |  |  |  |  |  |
| 服务期限、服务地点 |  | 1、服务期限：自合同签订之日起一年，自签订合同之日起计算。服务期满后将视履约情况采取重新招标或续签合同，如需续签合同，总服务期限不能超过3年。 2、服务地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 磋商报价包括： （1）服务的价格； （2）服务的标准附件、备品、工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括安装费用。 |  |  |  |  |  |

说明：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。