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[bookmark: _Toc66377097][bookmark: _Toc18486][bookmark: _Toc411]第一章  采购公告

一、项目基本情况
项目名称：南宁市卫生学校设备维保子项1配电系统运维项目
采购方式：校内评选
预估金额：99795元
采购需求：
	序号	序号
	服务名称
	需求参数（含规格型号等）
	单位
	采购量
	预算金额

	1
	设备维保子项1配电系统运维
	[bookmark: OLE_LINK1]详见《采购项目需求一览表》
	项
	1
	99795


二、申请人的资格要求：	
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
3.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。（投标人在“信用中国”网站、中国政府采购网的相关投标人信用记录由采购人或采购代理机构查询）。
4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目特定资格要求：承装（修、试）电力设施许可证、建筑施工安全生产许可证
三、获取采购文件方式：网上下载，本项目不发放纸质采购文件，无需报名。
四、递交竞价文件时间：供应商将所有竞标文件盖章，于2026年 7 月 14 日 9 时 00 分前送至南宁市卫生学校相思湖校区图书馆综合楼16楼1611室，竞标文件需提供正本1份、副本2份，装入档案袋密封并在骑缝处加盖单位公章，档案袋上注明项目名称、报名单位、联系人、联系方式。
    五、咨询电话：0771-3939372 盘老师


[bookmark: _Toc21161][bookmark: _Toc18331]第二章  采购项目需求一览表
说明：
1、供应商所提供的服务应实质上相当于或优于本需求表中的服务内容及技术质量要求。
2、本一览表的服务内容及技术质量要求不明确或有误的，供应商请以详细、正确的服务内容及技术质量指标同时填写最终报价表和技术质量响应及偏离情况说明表。
3、本项目所有采购需求均不允许负偏离，对采购需求（含技术需求、商务需求）的任何不满足将导致响应无效。
4、项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，响应文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。
	一、设备年度维保巡检目录
	相思湖校区

	
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	控制价小计（元）

	
	1
	变压器
	500KVA
	台
	1
	650

	
	
	
	630KVA
	台
	5
	3250

	
	
	
	800KVA
	台
	3
	2400

	
	
	
	1000KVA
	台
	3
	2400

	
	
	
	1250KVA
	台
	2
	1600

	
	2
	配电柜
	高压柜
	台
	49
	3185

	
	
	
	低压柜
	台
	84
	2940

	
	3
	高压柜继电保护
	温超保护
	套
	14
	4900

	
	
	
	速断保护
	套
	35
	12250

	
	
	
	零序保护
	套
	35
	12250

	
	4
	出柜电缆
	电力电缆
	条
	8
	4000

	
	5
	自备电源
	蓄电池系统
	套
	1
	1000

	
	6
	接地装置
	接地极
	根
	14
	4900

	
	
	
	接地网
	网
	8
	2800

	
	黎塘校区

	
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	控制价小计（元）

	
	1
	变压器
	800KVA
	台
	1
	800

	
	
	
	160KVA
	台
	1
	800

	
	2
	配电柜
	高压柜
	台
	4
	260

	
	
	
	低压柜
	台
	6
	210

	
	3
	出柜电缆
	电力电缆
	条
	2
	1000

	
	4
	接地装置
	接地极
	根
	2
	700

	
	
	
	接地网
	网
	2
	700

	
	安全工器具年度定期检测

	
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	控制价小计（元）

	
	1
	高压绝缘手套
	耐压12KV
	套
	15
	1500

	
	2
	高压绝缘鞋
	耐压20KV
	套
	15
	1500

	
	3
	高压验电器
	10KV
	套
	6
	600

	
	4
	低压验电器
	0.4KV
	套
	6
	600

	
	5
	绝缘操作棒
	10KV
	套
	2
	200

	二、设备年度试验目录（预防性试验每年一次）
	序号
	服务需求
	数量
	控制价小计（元）

	
	1
	1.每月一次对服务范围内的配电设备进行日常巡视（运维人员两人一组，严格按规程共同作业），及时排查电气设备缺陷，将配电系统的不安全因素消除或控制在萌芽状态。
2.全天候24小时受理配电系统报故障处理，接报相思湖校区配电系统故障2小时内（黎塘校区3个小时内）、人员、车辆、机具协同到场，快速处置故障，高效复电。
3.免人工费和故障检测费（大额材料费、土建费和涉及的大型施工机具费等由客户负责）为服务范围内的配电设备进行抢修、检修工作，减少因设备故障造成的损失。对设备零部件如果不超过500元（含）的进行免费更换。
3.根据学校需求，提供校内大型活动（校运会、考试等）提供免费值班保供电服务。
4.合同期内服务商配合或指导采购单位年内不少于2次配电房室内、外现场应急演练。
5.合同期内做一次周期性测试试验，年度内提交报告。
	1
	32400

	控制价合计金额大写：玖万玖仟柒佰玖拾伍元整  （小写：¥99795.00 元）

	商务条款

	一、维保范围
相思湖、黎塘校区及各教学点配电设备
二、服务要求
1.项目简述
（1）南宁市卫生学校（相思湖校区、黎塘校区）高/低压配电房（高压配电房内高压盘柜，低压配电房内低压盘柜、变压器等）维护、试验与保养：
（2）配电设备试验周期每年一次。
（3）每月对所有维护配电系统设备维护检（巡）查。
2.具体服务要求
（1）服务团队不少于5人，其中需配备一名中级职称电气工程师作为项目技术负责人，专业技术与现场作业人员（不少于4人），必须持有特种作业操作证（高压电工作业类）或电工进网作业许可证。（竞标时需提供以上证件复印件并加盖公章，以及提供员工社保缴纳证明或劳动合同。	Comment by 黄群玲: 一共四本证吗？如是，请用顿号间格	Comment by 陈淙: 已修改。需要2本证，一本特种作业操作证（高压电工证），一本是入网作业许可证或电工进网作业许可证。	Comment by 黄群玲: 是否需要证明本公司员工，如是，则需提供社保缴纳证明或劳动合同。	Comment by 陈淙: 同意。已修改：，以及提供员工社保缴纳证明或劳动合同。
（2）服务商应配备相应的试验设备，以满足年检试验工作需要，主要包含以下设备；
变压器直阻测试仪；
变压器变比测试仪；
高压开关机械特性测试仪；
高压开关回路电阻测试仪；
互感器测试仪；
避雷器直流泄漏试验装置；
工频耐压设备（≧50kV)；
电动摇表（≧2500V）；
微机保护校验仪器；
红外线测温仪。
（3）配备的巡查人员，必须每月对设备深度巡检，每次巡查应提交巡检总结报告或详细的巡检记录，记录运行数据并分析负荷平衡、无功补偿效率等发现安全隐患及时处理，并交采购人签名确认，同时提交给采购人年度维保工作计划。
（4）服务商应对地下室的配电房内卫生进行清洁，无杂物,线槽、盖板规范放置；室外的箱式变压器底座下杂草进行清理。
（5）设备年检试验项目的指标应符合南方电网预防性试验规程（2011版）的要求，不得存在漏项或降低标准的现象。
（6）如配电房发生突发故障等应急事件，服务商应在30分钟内给予响应电话答复，并在2小时内（黎塘校区3小时内）赶赴现场处理安排。发生维保项内电力系统设施设备应急事件时，维护方应在无条件情况下尽快赶到现场处置，12小时内恢复供电（高压系统）；低压系统则要求60分钟内到场处理；重大故障需要48小时内修复，否则需书面备案。根据现场实际情况进行处理恢复正常用电，并保障采购人的用电安全。如服务商未按以上条款，维保不到位等造成设备故障，造成采购人（校方）用电存在一定影响，校方可一次性扣款1000元整，在当季度维保费中扣除。
（7）服务商出现重大管理失误或严重违约，学校相关部门和管理小组有权取消合同并按违约责任条款执行，维护方应及时赔偿由此造成的学校的经济损失。
（8）采购人发生突发、紧急、特殊的应急事件时，或有特殊任务需要紧急临时增加人员投入时，服务商及其员工应服从采购人相关管理者的调遣和指挥并参与应急或加班工作。
（9）服务商员工的着装应配备专门的工作服。服务商员工上岗工作期间应配戴标有员工姓名和编号的胸卡，上岗期间应讲究文明礼貌，注意仪表仪容。
（10）服务商及其员工在工作中发现各种问题和安全隐患，有责任报告所在科室或采购人相关部门处理或供电部门，以提高管理质量和效率。
（11）服务商在校内维保期间的员工工资、福利、工伤、疾病乃至意外伤亡等责任及费用由维护方全部负责；维护方应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，并承担相应的费用。
（12）所有配电设备维护检查过程中，发现配件故障及更换配件价值500元（含）以下的，由服务商负责采购配件免费更换；超过价值500元至2万元以内的配件更换，服务商通知校方采购免费更换或服务商报价给校方采购免费更换。配件更换价值2万（含）元以上配件费，由校方自行询价第三方服务公司自行采购更换。	Comment by 黄群玲: 是否有上限	Comment by 陈淙: 无上限	Comment by 黄群玲: 2万元以上，中标商不负责更换，是吗？	Comment by 陈淙: 中标商不负责安装，由货物提供商负责安装。
（13）校内大型活动（校运会、考试等）提供免费到场值班保供电服务。
（14）合同期内服务商配合或指导采购人不少于2次室内、外现场突发事件应急演练。
（15）服务商在巡检及周期性试验等操作过程中，因未按操作规程操作，违章操作等行为，造成系统配电设施设备损坏及故障或造成一定经济损失由服务商负全责。
 3、验收要求及标准：
（1）严格按照《电力安全工作规程》等国家标准，开展分层级专项检测，出具具备法律效力的检测报告（预防性测试报告年度提交）。
（2）服务商需提供当（月）季提交巡检总结报告及详细的巡检记录表、故障处理单等相关凭证材料，经过采购人现场验收合格后支付当季度维保费。
（3）预防性测试报告（年度内提交）。
（4）配电房内无杂物、地板干净无积尘、杂物；室内、外电气设施设备运行无明显异响，报警声等。
（5）现场验收不通过需限期整改，否则视为违约。

	合同签订期
	自成交通知书发出之日起25个日内。

	结算方式及期限
	本项目无预付款，每3个月支付一次，共支付4次，采购人每次向成交人支付合同款的25%（成交人开具请款函及合法有效的发票给采购人，采购人在收到服务商请款函及合法有效的发票之日起且待财政批复该项目用款计划后20个工作日内支付）。

	服务期限、服务地点
	1、服务期限：自合同签订之日起一年，自签订合同之日起计算。服务期满后将视履约情况采取重新招标或续签合同，如需续签合同，总服务期限不能超过3年。
2、服务地点：采购人指定地点。

	报价要求
	磋商报价包括：
（1）服务的价格；
（2）服务的标准附件、备品、工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）包括安装费用。


说明：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。











附件一：《配电运维服务内容》
	不停电
巡视部分
	主要巡视设备（部位）
	主要检查内容
	备注

	油浸式
变压器
	外观检查
	有无积尘、有无树叶、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好
	

	
	变压器负荷监测
	变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷
	

	
	高、低压接线柱
	有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象
	

	
	呼吸器
	观察有无变色
	

	
	胶珠、密封胶垫
	观察有无破损、老化、渗油
	

	
	顶层油温
	测温枪检测油面温度（顶层油温＜85℃）
	

	
	油位
	观察有无缺油现象
	

	
	变压器运行声音
	有无异响（应为连续的嗡嗡声）
	

	干式
变压器
	外观检查
	变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地情况
	

	
	变压器负荷监测
	变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷
	

	
	变压器运行声音
	有无异响（应为连续的嗡嗡声）
	

	
	高压组别联杆
	有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求（>12.5cm）
	

	
	变压器铁芯温度
	测温枪检测铁芯温度（铁芯温度<120摄氏度）
	

	
	变压器温控仪
	运行是否正常、温度显示是否正确
	

	
	变压器器散热风机
	启动及运行是否正常、有无碰壳现象
	

	户内
高压设备
	高压进线柜
	如盘柜设有观察窗、从观察窗观察进线开关合闸是否到位，高压进线电缆头、高压避雷器、绝缘子、套管、CT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	因外线路停电不受采购人控制，进线开关线路侧触头及其它设备（如避雷器、电缆头等）不在维护范围

	
	
高压计量柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察绝缘子、套管、PT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	

	
	
高压母联柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察母联开关合闸是否到位，绝缘子、套管等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	

	
	



高压出线柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察出线开关合闸是否到位，高压出线电缆头、高压避雷器绝缘子、套管等柜内设备有无放电，有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。钳形电流表检测电流是否超负荷。
	

	


户内
低压设备
	


低压进线柜
	进线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。低压断路器运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	

	
	
低压计量柜
	电度表铅封是否完好，一、二次线是否有发热、烧焦现象，有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。
	

	
	
低压母联柜
	母联开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、关是否正常。
	

	
	


低压出线柜
	出线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。出线低压断路器、空气开关运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、关是否正常。钳形电流表检测电流是否超负荷，电压是否正常。
	

	
	

电容柜
	是否投入无功补偿，是否满足无功补偿。刀开关接触是否完好，接触器有无故障。电容外观检查有无变形。一、二次线是否有发热、烧焦现象。
	

	
	

低压配电箱
	总进线开关运行是否有异响，一、二次线是否有发热、烧焦现象。电度表铅封是否完好。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	

	停电定检部分
	主要检查（部位）
	主要检查内容
	备注

	
油浸式
变压器
	
外观检查
	清扫积尘、清除靠近变压器的树枝、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好、免费护理一次变压器胶珠、套管胶垫
	

	
	高、低压接线柱
	高、低压接线、导杆本体有无松动
	

	
	呼吸器
	免费护理一次呼吸器
	

	
	胶珠、密封胶垫
	免费护理一次胶珠、密封胶垫
	

	
	调压器
	档位调节是否正常
	

	
	油标
	油位是否正常
	

	
	令克
	免费护理一次高压跌落式令克保险丝
	

	
干式
变压器
	
外观检查
	清扫积尘、清除靠近变压器的树枝、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好、免费护理一次变压器胶珠、套管胶垫
	

	
	高、低压接线柱
	高、低压接线、导杆本体有无松动
	

	
	高压组别联杆
	高压组别联杆有无松动、进行紧固
	

	
	高压分接联片
	调压分接联接片螺丝紧固
	

	
	变压器温控仪、风机
	运行是否正常、启动是否正常、有无碰壳现象
	

	
	变压器各部位螺栓
	变压器各部位螺栓紧固、绝缘垫块有无移位、松动或脱落
	

	户内
高压设备
	高压进线柜
	检查开关分、合闸操作情况，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内有无积尘、蜘蛛网。
	外部线路停电配合情况下进行；无异常情况不能专门办理；外线停电配合检查

	
	高压计量柜
	检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	在征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查

	
	高压母联柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	
	高压出线柜
	检查开关分、合闸操作情况，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、登记表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	户内
低压设备
	低压进线柜
	检查刀开关分、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	
	低压计量柜
	检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	在征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查

	
	低压母联柜
	检查刀开关分、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	
	低压出线柜
	检查刀开关分、断路器、空气开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	
	电容柜
	检查无功补偿装置是否正常。刀开关、接触器有、无故障。更换外观检查有无变形的电容。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	
	低压配电箱
	总进线开关分、合是否正常，检查一、二次接线是否有发热、烧焦现象。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	








































附件二：《试验服务内容》
	被试设备
	单位
	试验项目
	试验目的

	变压器
	台
	绕组绝缘电阻
	能有效地发现设备局部或整体受潮和脏污，以及绝缘击穿和严重过热考化等缺陷。

	
	
	绕组直流电阻
	1、检查导电回路是否存在短路、开路或接错线；
2、检查绕组导线的焊接点、引线与套管的连接处是否良好，分接开关有无接触不良等；
3、还可以核对绕组所用的导线规格是否符合设计要求。

	
	
	交流耐压
	鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法，它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义，也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要段。

	
	
	绝缘油
	击穿电压不低于30kV。

	负荷开关、 真空开关
	台
	绝缘电阻
	能有效地发现设备局部或整体受潮和脏污，以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。

	
	
	导电回路、直流电阻
	主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的存在，增加了导体在通电时的损耗，使接触处的温度升高，其值的大小直接影响正常工作时的载流能力，在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此，断路器每相导电回路电阻值是断路器安装、检修和质量验收的一项重要数据。

	
	
	交流耐压试验
	鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法，它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义，也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。

	隔离开关
	台
	有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻
	能有效地发现设备局部或整体受潮和脏污，以及绝缘击穿和严重过热考化等缺陷。

	电力电缆
	段
	外护套绝缘电阻
	对橡塑绝缘电力电缆，通过电缆外护套和电缆内衬层绝缘电阻的测试，可判断外护套和内衬层是否进水。

	
	
	主绝缘的绝缘电阻
	通过对主绝缘绝缘电阻的测试可初步判断电缆绝缘是否受潮、老化、脏污及局部缺陷，并可检查由耐压试验检出的缺陷的性质。

	继电保护装置调试
	台
	外观检查
	检查装置的型号、数量、安装位置等情况是否符合技术规范，并检查确保所有紧固件连接牢固，可运动部件按设计要求运动自如、可靠，不存在影响运动性能的松动。

	
	
	装置检验
	通过检查确认装置能正常工作，且装置整定的动作值等按照定值通知单校验后，符合相关的技术规范。

	
	
	整组试验
	校验各装置在故障及重合闸过程中的动作情况及保护回路设计正确性及其调试质量。

	绝缘靴
	双
	工频耐压试验
	无电晕发生、无闪络、无击穿、无明显发热。

	绝缘手套
	双
	工频耐压试验
	无电晕发生、无闪络、无击穿、无明显发热。

	绝缘杆
	条
	工频耐压试验
	无闪络、无击穿、无明显发热。

	绝缘挡板
	块
	工频耐压试验
	闪络、无击穿、无明显发热。

	验电笔
	支
	工频耐压试验
	无闪络、无击穿、无明显发热、声光报警。


第三章  评审方法

一、评审小组以采购文件为依据，对响应文件进行评审，对供应商的响应报价、技术文件及商务文件等三部分内容进行打分。
二、评分细则：（按四舍五入取至百分位）
（一）价格分……………………………………………………………………………30分
投标供应商最低评标价金额
某投标供应商价格分＝                                        ×30分
　                        某投标供应商评标价金额

（二）技术分………………………………………………………………………………50分
（由评审小组根据采购文件要求和投标人投标文件响应程度，各自独立定档打分）
1、 实施方案分（满分21分）
一档（7分）：方案简单，维护保养服务实施的技术力量安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施不完善；
二档（14分）：方案详实，技术服务、技术培训的服务内容和措施详实，能对本项目各项设备保养计划进行详细阐述，故障排除的对策可行，保证项目实施的技术力量安排充足；突发事件应对措施和方案满足要求。
三档（21分）：方案完善，维护保养服务实施的技术力量安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施详实，能对本项目各项设备保养计划进行详细阐述，故障排除的对策可行，内容详细，不同的设备提供专项维护保养方案，维护方案优良；突发事件应对措施和方案详细可行。
备注：未提供实施方案或实施方案未达到一档标准要求的，得0分。
2、工作进度安排与保障措施分（满分15分）
根据工作计划进度能否满足采购人的进度要求，项目工作计划及安排是否合理，对项目顺利开展是否有很好的指导作用，并对节点工作或关键工作能否起到控制作用，质量保障措施是否具有针对性及可行性等确定各供应商的档次及得分。
一档（5分）：工作计划进度安排基本合理，质量保证措施基本符合。
二档（10分）：工作计划合理安排，对项目按时完成具有良好的指导作用，各项节点保证措施具有可行性。
三档（15分）：工作计划合理高效，对项目按时完成具有积极的指导作用，各项节点保证措施具有科学性可行性，有效控制项目的实施开展。
备注：未提供实施方案或实施方案未达到一档标准要求的，得0分。
3、拟投入人员配置分（满分14分）	Comment by 铭泉: 请后勤审核资格证的表述是否正确	Comment by 陈淙: 理解为：服务要求是中级证，这个是比较多有的。有高级证的比较少，所以这里是加分项。
拟投入项目技术人员配置情况：
（1）项目技术负责人（4分）
具有电气高级工程师职称的得4分，此项满分4分。
备注：需提供人员名单、2026年1月以来竞标人为工作人员缴纳的任意3个月的社保证明或者有效期内的劳动合同（协议）、电气高级工程师职称。
（2）维保人员（10分）
在满足本项目配置4（服务要求技术人员不少于4人，此处的2人是否有其他考虑？）名维保人员的基础上，每增加1人得5分，此项满分10分。
备注：需提供人员名单、2026年1月以来竞标人为工作人员缴纳的任意3个月的社保证明或者有效期内的劳动合同（协议）、特种作业操作证（高压电工作业类）或电工进网作业许可证。
未提供以上内容，不得分。
三、商务分……………………………………………………………………………………………20分
1.供应商自2023年6月1日（以合同签订或生效时间为准）以来承接类似配电运维业绩的，每个业绩得4分；此项满分20分。
备注：需提供上述类似项目业绩的合同或者中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章。未提供本项内容的，得 0 分。
三、总得分=1+2+3
四、成交标准：
1、评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。综合评分第一名的为第一成交候选人，排名第二的为第二成交候选人，以此类推。
2、评审小组认为，某供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。供应不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商以低于成本报价响应，其响应无效。











第四章 响应文件及格式

目  录
一、报价表（必须提供）（格式后附）…………………………………………………………………
二、声明书（必须提供）（格式后附）…………………………………………………………………
三、技术及商务响应及偏离情况说明表（必须提供）（格式后附）……………………………………
四、供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供）（格式后附）…
五、法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（除自然人竞标外必须提供）………………………………
六、供应商依法缴纳税收的相关材料（2026年1月至2026年6月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）（格式自拟，复印件）（必须提供）
七、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年1月至2026年6月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（格式自拟，复印件）（必须提供）…………
八、供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）（必须提供）…………
九、本项目特定资格要求（必须提供）…………
十、采购文件列明的其他资料，如业绩、方案等（如有，请提供）…………

注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于资格证明文件，如不提供的，响应文件按无效响应处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

一、报价表（格式）
南宁市卫生学校设备维保子项1配电系统运维项目
	一、设备年度维保巡检目录
	相思湖校区

	
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	报价小计（元）

	
	1
	变压器
	500KVA
	台
	1
	

	
	
	
	630KVA
	台
	5
	

	
	
	
	800KVA
	台
	3
	

	
	
	
	1000KVA
	台
	3
	

	
	
	
	1250KVA
	台
	2
	

	
	2
	配电柜
	高压柜
	台
	49
	

	
	
	
	低压柜
	台
	84
	

	
	3
	高压柜继电保护
	温超保护
	套
	14
	

	
	
	
	速断保护
	套
	35
	

	
	
	
	零序保护
	套
	35
	

	
	4
	出柜电缆
	电力电缆
	条
	8
	

	
	5
	自备电源
	蓄电池系统
	套
	1
	

	
	6
	接地装置
	接地极
	根
	14
	

	
	
	
	接地网
	网
	8
	

	
	黎塘校区

	
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	报价小计（元）

	
	1
	变压器
	800KVA
	台
	1
	

	
	
	
	160KVA
	台
	1
	

	
	2
	配电柜
	高压柜
	台
	4
	

	
	
	
	低压柜
	台
	6
	

	
	3
	出柜电缆
	电力电缆
	条
	2
	

	
	4
	接地装置
	接地极
	根
	2
	

	
	
	
	接地网
	网
	2
	

	
	安全工器具年度定期检测

	
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	报价小计（元）

	
	1
	高压绝缘手套
	耐压12KV
	套
	15
	

	
	2
	高压绝缘鞋
	耐压20KV
	套
	15
	

	
	3
	高压验电器
	10KV
	套
	6
	

	
	4
	低压验电器
	0.4KV
	套
	6
	

	
	5
	绝缘操作棒
	10KV
	套
	2
	

	二、设备年度试验目录（预防性试验每年一次）
	序号
	服务需求
	数量
	报价小计（元）

	
	1
	1.每月一次对服务范围内的配电设备进行日常巡视（运维人员两人一组，严格按规程共同作业），及时排查电气设备缺陷，将配电系统的不安全因素消除或控制在萌芽状态。
2.全天候24小时受理配电系统报故障处理，接报相思湖校区配电系统故障2小时内（黎塘校区3个小时内）、人员、车辆、机具协同到场，快速处置故障，高效复电。
3.免人工费和故障检测费（大额材料费、土建费和涉及的大型施工机具费等由客户负责）为服务范围内的配电设备进行抢修、检修工作，减少因设备故障造成的损失。对设备零部件如果不超过500元（含）的进行免费更换。
3.根据学校需求，提供校内大型活动（校运会、考试等）提供免费值班保供电服务。
4.合同期内服务商配合或指导采购单位年内不少于2次配电房室内、外现场应急演练。
5.合同期内做一次周期性测试试验，年度内提交报告。
	1
	

	报价合计金额大写：__________________________（小写：¥___________元）


说明：
1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。
2.本项目报价采用一次报价、本次报价为最终报价。

法定代表人或委托代理人（签字）：                  
供应商名称（盖章）：                              
日期：     年     月    日 

二、声明书（格式）
声明书

致：             ：（招标采购单位）
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按采购文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部响应文件，包括补遗文件（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与项目有关的一切数据或资料；
（4）响应采购文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺:
（1）我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
①具有独立承担民事责任的能力；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑤参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
⑥法律、行政法规规定的其他条件。
（2）我公司无下列相互串通投标的情形：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
⑤不同投标人的投标文件相互混装。
（3）我公司承诺无下列恶意串通的情形：
①供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
②供应商按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；
⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；
⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标；
⑦供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
5.我方在此声明：
（1）我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
（2）在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    
电话/传真：                         电子函件：                 
开户银行：                           帐号/行号：           
7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：                                                
供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 

  


三、响应及偏离情况说明表（格式）

响应及偏离情况说明表

请逐条对应本项目采购文件第二章“服务需求一览表”中的“服务内容、范围及要求”等内容认真填写该表。“偏离情况”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

	[bookmark: _Toc30065][bookmark: _Toc173211900][bookmark: _Toc31215][bookmark: _Toc9474][bookmark: _Toc254970729][bookmark: _Toc66377101][bookmark: _Toc4675][bookmark: _Toc173066401][bookmark: _Toc254970588]序号
	[bookmark: _Toc173066402][bookmark: _Toc14333][bookmark: _Toc20462][bookmark: _Toc254970589][bookmark: _Toc173211901][bookmark: _Toc21191][bookmark: _Toc28242][bookmark: _Toc254970730][bookmark: _Toc66377102]采购文件中的要求
	[bookmark: _Toc254970731][bookmark: _Toc66377103][bookmark: _Toc173211902][bookmark: _Toc17539][bookmark: _Toc12746][bookmark: _Toc254970590][bookmark: _Toc29566][bookmark: _Toc26272][bookmark: _Toc173066403]响应文件具体响应
	[bookmark: _Toc7045][bookmark: _Toc173066404][bookmark: _Toc254970732][bookmark: _Toc254970591][bookmark: _Toc173211903][bookmark: _Toc16085][bookmark: _Toc30043][bookmark: _Toc66377104][bookmark: _Toc11968]偏离情况
	[bookmark: _Toc254970592][bookmark: _Toc173066405][bookmark: _Toc17699][bookmark: _Toc21600][bookmark: _Toc173211904][bookmark: _Toc6199][bookmark: _Toc18083][bookmark: _Toc254970733][bookmark: _Toc66377105]说明

	[bookmark: _Toc21677][bookmark: _Toc17552][bookmark: _Toc254970734][bookmark: _Toc28619][bookmark: _Toc837][bookmark: _Toc173066406][bookmark: _Toc254970593][bookmark: _Toc66377106][bookmark: _Toc173211905]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc26028][bookmark: _Toc15385][bookmark: _Toc254970735][bookmark: _Toc173066407][bookmark: _Toc254970594][bookmark: _Toc173211906][bookmark: _Toc66377107][bookmark: _Toc4586][bookmark: _Toc28313]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc30564][bookmark: _Toc254970736][bookmark: _Toc173066408][bookmark: _Toc173211907][bookmark: _Toc16103][bookmark: _Toc28990][bookmark: _Toc16172][bookmark: _Toc66377108][bookmark: _Toc254970595]3
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc2580][bookmark: _Toc20199][bookmark: _Toc66377109][bookmark: _Toc2236][bookmark: _Toc12641]4
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc31774][bookmark: _Toc66377110][bookmark: _Toc10300][bookmark: _Toc4832][bookmark: _Toc17272]5
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc12136][bookmark: _Toc254970602][bookmark: _Toc173211914][bookmark: _Toc173066415][bookmark: _Toc31499][bookmark: _Toc17802][bookmark: _Toc254970743][bookmark: _Toc66377111][bookmark: _Toc109]…
	
	
	
	



说明：应对采购文件第三章《服务需求一览表》中的“服务内容及技术质量要求”、“商务条款”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件做出了实质性的响应，并申明与条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。

法定代表人或委托代理人（签字）：                  
供应商名称（盖章）：                              
日期：     年     月    日 

注：⑴投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，招标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数具体数值，否则按投标无效处理。
⑵投标人应根据招标文件技术要求及投标文件技术响应、对照招标文件要求在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。






四、法定代表人授权委托书（格式）


法定代表人授权委托书



南宁市卫生学校：
兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的 （填写项目名称） 采购活动的代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

	
授权单位（盖章）：                       
法定代表人（签字）：                     
签发日期：      年    月    日



附：代理人工作单位：                           
职务：                     性别：          
身份证号码：                               














五、供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供）；

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
法定代表人或委托代理人签字：                
供应商（盖公章 ）：                               
年    月    日









供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。




法定代表人或委托代理人签字：               
供应商（盖公章）：                
                             年    月    日
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